广东财经大学广州校区课室空调

智能管理系统维保服务项目询价文件

根据《后勤处采购管理实施办法》有关规定，我校拟通过询价采购方式选定一家供应商负责提供广州校区课室空调智能管理系统维保服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

一、项目编号: HQC2023001

二、项目名称：广州校区课室空调智能管理系统维保服务项目

三、投标人/供应商资格条件（投标时提供证明文件，并加盖报价供应商公章）：

1.具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.具有合法有效的企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书。

3.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。（需提供中小企业声明函）。

4.报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价供应商在投标时须提供相关证明资料）。

5.本项目不接受联合体投标。

四、项目概况

1.项目名称：广州校区课室空调智能管理系统维保服务项目。

2.采购预算：75,000.00元。

3.预算及报价费用主要是包括课室空调智能管理系统维保服务及硬件设备的维修或更换服务，包括损坏硬件设备及零配件的安装、运输保险、装卸、培训、质保期售后服务、人工费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等含税费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.项目简介与总体要求：

（1）广东财经大学广州校区课室空调智能管理系统于2019年建设并投入运行，运行至今，通过空调智能管理系统将课室空调运行智慧化、信息化，保障广大师生的用能舒适度的同时又节约了大量能耗，获得在校师生的一致好评。该项目现已过质保期，为保障后期持续获得精细化能源管控服务，现须采购一家供应商负责我校广州校区课室空调智能管理系统的维保服务。

（2）服务范围：系统软件设在采购人本地服务期，硬件分别安装在第一教学楼、第二教学楼、第三教学楼、第一综合楼、研究生楼、南校园实验楼、经管实验楼等教学区域。

（3）通过主动运维的服务模式，降低软硬件系统的故障率，并提升资源利用率，保障课室空调智能管理系统高效、稳定运行，需达到以下目标：

Ⅰ加强课室空调智能管理系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。

Ⅱ保证课室空调智能管理系统已建业务系统的正常运行，确保系统的各项业务正常衔接，适应实际的工作开展，保障主要业务系统7*24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使系统恢复正常运行。

Ⅲ建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。

五、采购内容

| 序号 | 物资（服务）名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课室空调智能管理系统维保服务 | 项 | 1 | 详见技术要求 |

六、技术要求

1.总体要求

确保课室空调管理系统对空调的控制正常运行，达到正常制冷的效果，包括：软件产品维护服务、硬件设施维修或更换维护服务。

2.服务内容

| 维保项目类别 | 维保项目 | 品牌/型号规格 | 数量 | 服务内容与标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件产品维护服务 | 空调智能管理系统软件（PC端） | 锐泰空调节能监控管理系统软件V1.0 | 1套 | 软件系统日常维护，保证数据准确、系统功能正常。 |
|  | 空调管理手机APP软件 | 锐泰空调节能监控管理系统软件V1.0（APP） | 1套 | 不定期软件系统日常维护，保证数据准确、系统功能正常。 |
| 硬件设施维护服务 | 智能空调控制器 | 恒睿信ACU-RC200 | 818台 | 1、定期对故障设备进行保养、维修或者更换，对通信链路故障排查恢复。 2、因设备损坏需要更换、楼宇修缮、更改设计功能及不可抗力因素导致的故障恢复工作，所产生的的设备或配件材料费由采购人承担。 3、若因采购人违规操作、或其他人为破坏造成空调控制系统及其相关设备出现故障，则此类故障不属于维保范围。若此类故障需要维修的，费用另行计算。 |
|  | 数据网关 | 锐泰能源监管系统智能数据网关（硬件）SmartGate3000+(软件V2.0) | 34台 |  |
|  | 数据中继器 | 恒睿信SWDT110 | 204台 |  |
|  | 三相空调计量及控制器 | 恒睿信HRxBox-ACU210 | 508台 |  |
|  | 单相空调计量及控制器 | 恒睿信HRxBox-ACU220 | 310台 |  |
|  | 开关电源 |  | 204台 |  |
|  | 8口交换机 |  | 3台 |  |
| 其他服务 | 1.合同签订完成后立即对系统进行一次全面检修和系统整理。 |  |  |  |
|  | 2.合同签订完成后，提供免费的运行操作及注意事项培训。 |  |  |  |
|  | 3.每学期与教务处课表系统对接，上传有关数据。 |  |  |  |
|  | 4.所有货物维修服务均为上门服务。 |  |  |  |
|  | 5.提供7×24小时响应维护服务，免人工费、免服务费的服务。 |  |  |  |

设备价格标准（按实结算）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空调控制器 | 1 | 台 | ¥232.00 |  |
| 2 | 数据网关（硬件+软件） | 1 | 台 | ¥10,000.00 |  |
| 3 | 数据中继器 | 1 | 台 | ¥400.00 |  |
| 4 | 三相空调计量及控制器 | 1 | 台 | ¥295.00 |  |
| 5 | 单相空调计量及控制器 | 1 | 台 | ¥265.00 |  |
| 6 | 开关电源 | 1 | 台 | ¥43.00 |  |
| 7 | 8口交换机 | 1 | 台 | ¥44.00 |  |
| 保修期内的服务项目 |  | 1.以上设备单价包含硬件供货、安装及调试，并最终对接整合至采购人现有空调智能管理系统上。 |  |  |  |
|  |  | 2.新增硬件设备质保1年，1年内出现问题由中标人免费维修或更换。质保期从中标人提供的经采购人签字确认的工作联系单上日期之日起算。 |  |  |  |

七、维护方式要求

根据课室空调智能管理系统的维保需要，要求提供以下的服务方式：

（1）现场服务

应提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的单点专员联系，同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。接到采购人报修电话后60分钟内进行响应；如电话或远程解决不了，需现场服务的，应在接到报修电话后24小时之内到达。

（2）7*24热线电话

提供7*24服务热线，值班工程师可以实时对学校请求进行处理。对于系统故障，采购人可以直接拨打服务方提供的报修电话或7*24小时报修热线手机要求工程师进行紧急故障处理。

- 远程服务

通过网上报修、电子邮件、远程协助等得到工程师技术服务。值班工程师可以实时对学校请求进行处理。包括服务请求、远程故障诊断、技术咨询等服务。

- 在线服务

学校可通过QQ，微信等与中标人服务人员交流，或通过查询相关解决方案，由中标人指定技术人员负责解决事件，并反馈信息。

八、商务要求

1.交货期及地点：用户指定地点

2.服务期：1年，自合同生效之日起算。

3.结算与付款方式

（1）签订合同半年后，采购人凭中标人提供的正式发票，在5个工作日内支付合同总价的50%，服务期满后，采购人于5个工作日内支付合同总价的50%。若遇学校寒暑假或其他特殊情况，则付款时间顺延。

（2）中标人向采购人申请支付时需提供：合同、经采购人确认的支付申请、中标人开具当期支付款项金额等值的合法有效发票。

（3）以上付款以银行转账方式进行支付。

九、双方权利和义务

1.采购人按合同条款约定进行付款，安排专人负责跟进，协调解决项目实施过程中出现的问题。

2.中标人按合同约定提供系统运维服务，确保所提供的服务符合国家、行业相关技术质量标准以及合同规定的要求，保障采购人课室空调智能管理系统的正常运行。

3.合同约定范围内的相关系统出现突发故障，需要中标人及时维修的，中标人应在接到报修电话后60分钟内进行响应；如电话或远程解决不了，需现场服务的，应在接到报修电话后24小时之内到达。

4.法律法规以及询价文件规定的其他权利和义务。

十、违约责任

1.中标人提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，且不支付任何费用。

2.由于中标人原因，维保服务不及时，严重影响采购人管理系统正常运行的，采购人有权要求中标人赔偿因此给采购人造成的直接经济损失。

3.采购人未按照本合同的约定向中标人支付服务费的，中标人有权要求采购人及时支付。如采购人在合理期限内仍未足额支付的，中标人有权暂停履行本合同约定的相关义务，由此造成的损失由采购人自行承担。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、保密

1.中标人对在工作过程中接触到的采购人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为采购人服务形成的任何交付物，负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

2.采购人向中标人提供的任何资料、文件和信息，在中标人服务结束后，中标人均应及时归还采购人，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

3.中标人运维人员违反上述保密规定，中标人应承担相应的法律责任。

4.以上1、2、3款在合同期满、解除或终止后仍然有效。

十二、报价文件内容（报价供应商报价时需对以下内容逐条响应，且提供材料并加盖报价供应商公章,如未按要求提交或资料不齐全，视为不响应询价文件实质性要求，按无效报价处理）

1.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》（见附件1）。

2.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（见附件2）。

3.非联合体投标承诺书（见附件3）。

4.提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

5.按要求提交法定代表人证明书、授权委托书（附件4、附件5）。

6.提交中小企业声明函（见附件6）。

7.提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供查询的页面截图）。

8.具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明材料或承诺书）。

十三、项目报价要求：

1.各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

2.报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

3.报价文件不符合要求者视为无效报价。

4.供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

5.本次询价须满足三家或以上供应商提交报价，价低者中标；若有效报价不足三家，则本次询价失败。

6.无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

7.供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

8.递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

十四、确定成交供应商原则

1.在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求有效报价三家或以上的，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商为第一成交候选人，有效报价第二低的供应商为第二成交候选人，有效报价第三低的供应商为第三成交候选人，依次类推。若有效报价不足3家，本次询价失败。

2.当出现相同报价时，按收到递交纸质版报价文件的先后顺序，由采购小组成员从号码箱中随机代抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

3.若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

十五、如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

十六、报价文件送达时间及送达方式：  2023年 5月 17 日（星期三）上午10点30分前（备注：报价文件须采用顺丰邮寄方式送达，★所有文件均需加盖公章，且需独立密封包装，以邮件收件通知时间为准）。

十七、报价文件快递地点：广东省广州市海珠区仑头路21号广东财经大学后勤处（联系人 蔡老师，联系电话：84096557/13450408505）。

十八、询价评审时间及地点：2023年5月17日（星期三）上午10:30分，校医院楼401后勤处会议室（备注：此日期应与报价文件送达日期一致）。

十九、本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学后勤处。

广东财经大学后勤处

2023年5月11日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的广东财经大学广州校区课室空调智能管理系统维保服务项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表（附件2）。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 非联合体投标承诺书（见附件3）。

- 法定代表人证明书、授权委托书（附件4、附件5）。

- 提交中小企业声明函（见附件6）。

- 提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供查询的页面截图）。

- 具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明材料或承诺书）。

- 我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2023年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广州校区课室空调智能管理系统维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HQC2023001 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

1.本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

2.表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

3.填写此表时不得改变表格的形式。

4.以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法人或代理人姓名（签名）：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法人或代理人姓名（签名）：

联系电话：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件4

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人姓名（签名）：

联系电话：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件5

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人姓名） 是注册于（国家或地区）的 （报价供应商公司名称）的法定代表人，现任      职务。在         中，现授权           （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月    日签字生效，有效期至    年    月    日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为报价供应商代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）

附件6：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加广东财经大学的广州校区课室空调智能管理系统维保服务项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元注1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元注1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照国家有关规定追究相应责任。